## Slide 1
Выбор платформы автоматизации для электросетевой компании
Поляков А.Г.
Компания Модус
2017

## Slide 2: Требования к платформе
Сбор, передача режимно-технологических параметров работы оборудования в режиме реального времени для обеспечения полного покрытия наблюдаемости всех филиалов;
Динамическое отображение информации реального времени на технологических схемах и экранных формах;
Организация системы технологической отчетности по ключевым показателям работы компании;
Наличие структурированной БД, данные в которой соответствуют международным стандартам МЭК 61970 (CIM модель).
Обеспечение возможности «бесшовной» интеграции с корпоративными и технологическими системами (ГИС, БД оборудования, БД потребителей);

## Slide 3: Варианты платформы: ОИК

## Slide 4: Варианты платформы: ДИС МОДУС

## Slide 5: Сравнительный анализ решений функциональный
 | Параметр / Решение | Решение на ДИС Модус | Решение на SCADA/DMS + ОИК | 
SCADA | Сбор, обработка, отображение, хранение | Телеконтроль, телеуправление Ручной ввод (замещающая информация) Сигнализация, Журналирование, Архивирование ТИ, ТС Композитное представление элементов схем Всплывающие подсказки, перекрест. переходы | Телеконтроль, телеуправление Ручной ввод Сигнализация, Журналирование Архивирование ТИ, ТС | Телеконтроль, телеуправление Сигнализация, Журналирование Архивирование ТИ, ТС
NMS | Навигация | Поиск, расширенный поиск по критерию по схеме Переходы по гиперссылкам на схемы ,в другие приложения | Поиск по схеме сети Переходы по гиперссылкам на схемы | Переходы по гиперссылкам на схемы
 | Моделирование сети | Динамическая раскраска, трассировки, связность, блокировки, предупреждения об обесточении потребителей Режим «тестирования» - проверка действий диспетчера без действительного управления и фиксации событий в журналах | Динамическая раскраска, трассировки, связность, блокировки | Нет
 | Управление переключениями | Планирование переключений по бланкам, программам (создание, проверка, согласование) Поддержка безопасности переключений Установка плакатов Установка номерных ПЗЗ Установка символов ОВБ, СВЛ, РБ | Планирование коммутационных последовательностей Безопасность переключений | Нет

## Slide 6
Сравнительный анализ решений функциональный
 | Параметр/Решение | Решение на ДИС Модус | Решение на SCADA/DMS + ОИК | 
NMS | Ведение оперативной документации | Системный журнал событий Оперативный журнал Журнал нарядов и распоряжений Отклонения от нормальной схемы Журнал установленных ПЗ и ЗН Установленные плакаты Суточная ведомость Журнал срабатывания РЗА и АВР Журнал срабатывания выключателей Системный журнал Журнал технологических нарушений Журнал повреждений Фильтрация, сортировка, экспорт в MSEXCELL | Журнал событий и тревог Журнал срабатывания РЗА и АВР Журнал срабатывания выключателей Фильтрация, сортировка | Журнал событий и тревог
DMS | Расчеты электрических режимов | Наличие собственных библиотек расчетов режимов Подключение внешних библиотек DMS | Наличие собственных библиотек расчетов Подключение внешних библиотек DMS | Нет
OMS | Управление работами по восстановлению сети Работа с потребителем | Контроль обесточения, поиск вариантов питания Ведение, доступ к БД потребителей | Требуется адаптация под заказчика | Нет
GIS | Работа с геоинформацией | Работа с векторными картами OSM, MapInfo, Яндекс.Карты, Google.Maps Импорт объектов Google *.KML, GPS треков Маппирование объектов в системах | Маппирование объектов в системах | Нет
TMS | Тренажер диспетчера | Наличие специализированного «Тренажера по оперативным переключениям «Модус» | Нет | нет

## Slide 7
 | Параметр/Решение | Решение на ДИС Модус | Решение на SCADA/DMS + ОИК | 
MMS | Отчетность | Встроенный дизайнер отчетов и система отчетности | Тренды, таблицы архивов | Тренды, таблицы архивов
 | Паспортизация | Присутствует модель оборудования. Наличие CIM, Экспорт CIM-RDF . | Наличие CIM. Присутствует модель оборудования. | нет
 | Особенности реализации решения | Двух-уровневое решение позволяет удешевить передачу данных, обеспечить полную синхронизацию данных филиалов и ЦУС в рамках единого многоуровнего комплекса Удаленное управление АРМ видеостены с АРМ Диспетчера Наделение прав управления / ведение на район сети, объект, оборудование Возможен экспорт схемной графики в следующие веркторные, растровые форматы: MS VISIO, AutoCAD, SVG, Jpeg, PNG, BMP, EMF, PDF, GIF | Стандартная система объектовой автоматизации | Стандартная система объектовой автоматизации
Сравнительный анализ решений функциональный

## Slide 8: Сравнительный анализ решений Архитектура / производительность
Параметр/Решение | Решение на ДИС Модус | Решение на SCADA/DMS + ОИК | 
Архитектура | Клиент-Сервер | FEP-SCADA сервер-АРМ пользователя | ЦППС-ОИК Сервер- АРМ пользователя
Платформа сервер / клиента | Х86/ Windows | Х86/ Windows / Linux | Х86/ Windows
Web Доступ | нет | есть | нет
Мобильный клиент | На платформе Х86/ Windows | нет | нет
Коммуникации c нижними уровнями, интеграция | ADO ODBC, OPC DA, RPC, SOAP, МЭК 60870-5 | МЭК 60870-5, -6, 61850 | МЭК 60870-5, 61850, Modbus, ….
Размер БДРВ | До 500 тыс. ТИ До 500 тыс. ТС | До 500 тыс. ТИ До 500 тыс. ТС | До 32 (128) тыс. ТИ До 32 (128) тыс. ТС
Производительность SCADA | До 100 тыс. ТИ в 1 сек. До 100 тыс. ТС в 1 сек. | До 250 тыс. ТИ в 1 сек. До 250 тыс. ТС в 1 сек. | До 128 тыс. ТИ в 1 сек. До 100 тыс. ТС в 1 сек.
Синхронизации данных после старта | Агент синхронизации, Proху | Общий опрос по МЭК 60870-5 | 
Изменение конфигурации без останова сервера | Возможно | Нет | Возможно
Резервирование серверов / Время переключения АРМ | Холодное / Ручное по сигнализации | Горячее / - | Горячее / Максимальное 5 с
Максимальное количество АРМ | Ограничивается возможностями аппаратной платформы | Ограничивается возможностями аппаратной платформы | 512
Стандартный цикл обработки данных ТМ, включая оперативные расчеты | 1 с | 1 с | 1 с

## Slide 9
Параметр/Решение | Решение на ДИС Модус | Решение на SCADA/DMS + ОИК | 
Интеграция с Телескоп+ | OPC DA /OPC HDA / Разработка нестандартного протокола (1-2 мес.) | OPC DA | OPC DA
Трудоемкость инжиниринга | Работы по разработке конфигурации систем комплекса: Экранные формы, модель сети БД Сигналов Журналы Интерфейсы интеграции выполняются один раз для всех объектов комплекса и компонуются в зависимости от потребностей каждого объекта | Необходимо выполнять инжиниринг для каждого объекта | Необходимо выполнять инжиниринг для каждого объекта
Генерация однолинейных схем | В состав инструмента инжиниринга входит утилита генерации однолинейных схем на основе шаблонов, общего композитного представления | Требуется ручная отрисовка и параметрирование | Требуется ручная отрисовка и параметрирование
Трудоемкость сопровождения изменений конфигурации комплекса (массива схем, экранных форм, БД сигналов) | Изменения вносятся в одном месте, и далее синхронизируются автоматически в рамках единого комплекса без перерыва в работе | Необходимо поддерживать конфигурацию каждого объекта | Необходимо поддерживать конфигурацию каждого объекта
Трудоемкость поддержки обмена информацией между узлами комплекса | С использованием внутренних механизмов синхронизации (межмашинного обмена) | Необходимость реализации, поддержки конфигурации телемеханических протоколов | Необходимость реализации, поддержки конфигурации телемеханических протоколов
Оперативная заказная доработка ПО | В процессе внедрения или эксплуатации доступна возможность разработки новых функциональны модулей, интерфейсов | - | -
Сравнительный анализ решений Особенности реализации проекта