## Slide 1: Схема взаимодействия МОДУС с ЦППС
ЦППС(+ OPC сервер)
1. Конфигурация тегов ОРС сервера
2. Взаимодействие со щитом
Сервер МОДУС
(+ СКАДА-агент)
МОДУС
1. Сервер БД ЭЖ Модус
2. Взаимодействие с ОРС сервером (прием, обработка и передача данных телемеханики)
Диспетчерский ЩИТ
Клиенты МОДУС
(TCP/IP)
Промм. Клемник, оборудование телемеханики на ПС, РП, КТП и пр
(здесь подробно не расматривается)
получение данных от телемеханики и передача ТУ (RS485/USB or RS232)
Рабочие места (клиент МОДУС)
(кол-во рабочих мест определяет заказчик)
Рабочее место Диспетчера
( ЭЖ Диспетчер – ввод данных и управление Щитом)
МОДУС
1. Ведение состояния опер. схемы вручную
2. Ведение БД ЭЖ
3. Квитирование
4. Управление Щитом
5. ТУ
ЭКП
(клиент МОДУС)
получение данных от телемеханики (OPC)
ТУ (OPC)
Достоверность сигналов,
данные ТИ и ТС

## Slide 2: Возможности комплекса Модус как средства отображения данных СКАДА-системы.
Комплекс Модус обладает следующей функциональностью:
Журнал последних событий СКАДА-системы
Отображение состояния ТС, ТИ, АПТС на схеме (в графическом представлении)
Отображения НЕ квитированных сигналов.
Отображение выхода ТИ за уставки и выделение соответствующего оборудования.
Отображение на схеме недостоверности сигнала
Отображение срезов ТИ (графики, ретроспективы) по архивам СКАДА-системы (выполняется как дополнительный модуль расширения базовой функциональности приложений и зависит от реализации архивов ТИ СКАДА системы)
Голосовое оповещение при приходе сигнала.
Операция квитирования по каждому ТС и в целом по схеме.
Отображение состояния наличия НЕ квитированного события на энергообъекте.
Передача сигнала ТУ
Перевод сигнала на ручное ведение и снятие с ручного ведения (поставка на телемеханический контроль). Отображение (выделение на схеме) оборудования, снятого с телемеханического контроля.
Управление Щитом
Запись сигналов ТС, АПТС и выходы за уставки в БД ЭЖ.
Ручное ведение состояния нетелемеханизированного оборудования.
Отображение на схеме и в табличном представлении отличий от нормы.
Набор функциональности зависит от конфигурации ПО Модус на рабочих местах.

## Slide 3: Базовая функциональность комплекса Модус, обычно используемая на рабочих местах c привязкой к СКАДА-системе.
На рабочих местах, с установленным комплексом Модус, обеспечивающим отображение данных телемеханики, обычно используется:
Иерархическая организация альбома схем. Удобные средства навигации по схеме как внутри одной схемы, так и между схемами.
Отображение справочной информации из внешних БД.
Построение электрической модели (и отображение на схеме обесточенных участков и заземленных участков)
Отображение нормального и реального фидера (цепочки подключения в нормальном и текущем состоянии энергообъекта)
Проверка правильности переключений (подсистема предупреждений при переключениях)
Выборки из ЭЖ по критерию пользователя и отображение на схеме.
Многое другое…(зависит от конфигурации рабочих мест и выполняемых задач)

## Slide 4: Требования к СКАДА-системе
Комплекс Модус обеспечивает взаимодействие со СКАДА системой в том случае, если СКАДА-система удовлетворяет следующим требованиям:
Сервер СКАДА-системы должен поддерживать протокол OPC - OLE for Process Control. В состав серверной части комплекса СКАДА-системы должен входить OPC сервер.
Версия комплекса 4.20 поддерживает работу с OPC- серверами следующих фирм:
  Сервер DEP.Model.1 компании ДЭП (г. Москва).
  Сервер Cts.Arbiter ЗАО "Системы Связи и Телемеханики" (ЗАО "ССТ") (г. Петербург).
  Сервер Intellution.OPCiFIX .
  Сервер RTSoft.FSCPShell компании ЗАО РТСофт (г. Москва).
  Сервер IFACE.OPC.GW компании НТК Интерфейс
С серверами, не указанными в п.2 комплекс Модус взаимодействует по “умолчанию”, в соответствии с настройками, указанными в привязках тегов ОРС к объектам комплекса Модус.
Если СКАДА-система не поддерживает ОРС- интерфейс, то разработку такого сервера можно заказать или у производителя СКАДА-системы или у сторонней фирмы.