## Slide 1: Программное решение для ведения мнемосхемы с использованием экрана коллективного пользования
<footer>
<date/time>
2005
Компания Модус
www.swman.ru

## Slide 2: Назначение
<footer>
<date/time>
Замена основного щита МосРДУ на время реконструкции
Использование в качестве основного диспетчерского щита ДС Мосэнерго
Не ставилась задача замены комплекса АСДУ, ведения режимных параметров.

## Slide 3: Объем представляемой информации
Энергообъекты:
Подстанции, линии 110-220-500 кВ 800 / 1300
Электростанции 25
В составе схем энергообъектов:
Системы шин 1000
Генераторы 130
Трансформаторы 110-500 кВ 200
Выключатели (с текущей фиксацией) 2700 присоединений
Разъединители (выборочно) 40
Синхронные компенсаторы, реакторы 20

## Slide 4
Объем выводимой информации
Конфигурация ЭКП
4x3 видеокуба 4096 x 2304 пикселей
Разработан подход, позволяющий уместить на экране схему в требуемой конфигурации.
3 рабочих места диспетчера

## Slide 5
Моделирование присоединений

## Slide 6
Понятие представлений
Один «композитный» графический элемент моделирует целое присоединение – около 5-10 коммутационных аппаратов
Возможность построения достоверной электрической коммутационной модели сети на основе одного схемного представления.

## Slide 7
Вид схемы

## Slide 8: Вид схемы можно настраивать

## Slide 9
<footer>
<date/time>
Получение данных телеметрии
Всего 2000 ТИ, 4000 ТИ
Примерно 60% выключателей телемеханизированы, состояние остальных ведется вручную
Данные поступают с сервера телемеханики (РТ-Софт) по протоколу OPC

## Slide 10
<footer>
<date/time>
Модуль приема сигналов
Дополнительная обработка ТИ – модуль приема OPC – сигналов осуществляет функции дорасчета

## Slide 11: Как выглядит схема на ЭКП

## Slide 12: Лупа, режим

## Slide 13: Модель, недостоверные сигналы

## Slide 14
<footer>
<date/time>
Ручное ведение мнемосхемы
Ручное ведение нетелемеханизированного оборудования
Перевод присоединений с одной системы шин на другую
перевод на обходную СШ
Снятие с телемеханического контроля
Отметки о повреждениях оборудования
Работа с мобильными элементами

## Slide 15
<footer>
<date/time>

## Slide 16
<footer>
<date/time>

## Slide 17
<footer>
<date/time>
Установка «мобильных» элементов
Плакаты
Переносные заземления
Спетления
Отметки проведения ремонтных работ

## Slide 18
<footer>
<date/time>
Установка плакатов

## Slide 19
<footer>
<date/time>
Системный журнал

## Slide 20
<footer>
<date/time>
Оперативный журнал

## Slide 21
Подробные схемы

## Slide 22
<footer>
<date/time>
Интерактивная работа с ЭКП
С помощью специального ПО возможно использование мыши и клавиатуры установленного на РМ диспетчера, для управления компьютера ЭКП
Переключение между заранее настроенными конфигурациями

## Slide 23
<footer>
<date/time>
Недопустимые на ЭКП операции пользовательского интерфейса
На ЭКП необходимо полностью исключить операции, требующие точных операций мышью –
Работа с меню,
кнопками инструментальных панелей
Передвижение окон, изменение размеров окон через раздвигание рамки
Выбор элементов на схеме
Работа со стандартным скроллером

## Slide 24: Допустимые операции
<footer>
<date/time>
Перетаскивание мышью изображения – с прижатой кнопкой (в случае применения достаточно быстродействующей видеосистемы)
Скроллирование с помощью колесика мыши
Переключение режимов отображения с помощью клавиатурных комбинаций

## Slide 25: Решения для дистанционного управления окнами на ЭКП
<footer>
<date/time>
Аппаратные решения - с помощью специализированных устройств
(Touch Screen, графические таблетки)
Программные решения – удаленное управление ПО

## Slide 26: BMControl
<footer>
<date/time>

## Slide 27: Потоки управления ЭКП с рабочего места
<footer>
<date/time>
1. Управление состоянием схемы (ведение) – через БД состояний (SQL) нетелемеханизированного оборудования и через протокол OPC состояний телемеханизированного оборудования
2. Управление окнами на экране - с помощью программы BMControl – через DCOM
Любой диспетчер может независимо управлять любым из потоков в любой момент времени
(если у него есть соответствующие права)

## Slide 28: В случае отказа ЭКП
<footer>
<date/time>
Два контроллера ЭКП. Один в рабочем режиме, другой – в горячем резерве
Та же схема доступна на всех рабочих местах диспетчеров, однако в худшей обзорности

## Slide 29
<footer>
<date/time>

## Slide 30: Отличительные особенности 4 версии программного комплекса
<footer>
<date/time>
Открытая программная архитектура основанная на COM – технологиях (механизм модулей расширения)
Увеличение производительности графическая системы и объектного ядра
Повышение надежности системы (корректная обработка исключительных ситуаций, исключение утечек памяти) обеспечение режима работы 24 x 7
Улучшенный пользовательский интерфейс

## Slide 31: Подготовка данных
Основные инструменты для подготовки
графический редактор Модус
OPC Link
Далее импорт в БД электронного журнала

## Slide 32: Идентификация оборудования

## Slide 33: Схема – это база данных оборудования!
Не требуется отдельной БД НСИ.
Либо может использоваться существующая БД НСИ

## Slide 34: В результате работы
<footer>
<date/time>
Выработаны подходы ведения схемы применительно к диспетчерской службе уровня РДУ
Создана, опробована в условиях промышленной эксплуатации расширяемая программная платформа для ведения мнемосхемы с использованием ЭКП, либо без ЭКП
Программная платформа представляет собой автономное решение, в то же время позволяющее истегрироваться с уже имеющимися ОИК в качестве источников телеинформации, а также с имеющимися БД НСИ.

## Slide 35
<footer>
<date/time>
Программная платформа представляет собой автономное решение, в то же время позволяющее истегрироваться с уже имеющимися ОИК в качестве источников телеинформации, а также с имеющимися БД НСИ.
Для сетей другого типа (кабельные , городские) – дополнительтная проработка графических представлений и доработка моделей

## Slide 36: Перспективы развития
<footer>
<date/time>
Расширение функций Электронного журнала
Подключение функций анализа ситуаций
Создание дополнительных представлений схемы

## Slide 37: Дополнительное представление
<footer>
<date/time>